## CV
tflow | trtn | troom | dTln
105 | 75 | 20 | 68.9151
2009-05-18
PURMO VENTIL COMPACT
|  | Type |  | CV21 | CV22 | CV33 | CV44
|  | Norm output, W/m |  | 578 | 778 | 1085 | 1393
|  | Exponent, n |  | 1.3335 | 1.3129 | 1.322 | 1.3468
Length, mm
|  |  | 600 | 534.3599 | 714.4719 | 999.3476 | 1293.3908
|  |  | 700 | 623.4199 | 833.5506 | 1165.9056 | 1508.9559
|  |  | 800 | 712.4799 | 952.6293 | 1332.4635 | 1724.5211
|  |  | 900 | 801.5399 | 1071.7079 | 1499.0214 | 1940.0862
|  |  | 1000 | 890.5998 | 1190.7866 | 1665.5794 | 2155.6513
|  |  | 1100 | 979.6598 | 1309.8652 | 1832.1373 | 2371.2165
|  |  | 1200 | 1068.7198 | 1428.9439 | 1998.6952 | 2586.7816
|  |  | 1400 | 1246.8398 | 1667.1012 | 2331.8111 | 3017.9119
|  |  | 1600 | 1424.9598 | 1905.2585 | 2664.927 | 3449.0421
|  |  | 1800 | 1603.0797 | 2143.4158 | 2998.0429 | 3880.1724
|  |  | 2000 | 1781.1997 | 2381.5731 | 3331.1587 | 4311.3026
|  |  | 2300 | 2048.3797 | 2738.8091 | 3830.8326 | 4957.998
|  |  | 2600 | 2315.5596 | 3096.0451 | 4330.5064 | 5604.6934
|  |  | 3000 | 2671.7995 | 3572.3597 | 4996.7381 | 6466.954
|  | Type |  | FCV/RCV 21 | FCV/RCV 22 | FCV/RCV 33 | FCV/RCV 44
|  | Norm output, W/m |  | 568 | 778 | 1098 | 1381
|  | Exponent, n |  | 1.3341 | 1.303 | 1.3396 | 1.3644
Length, mm
|  |  | 600 | 525.2171 | 712.1825 | 1017.1084 | 1289.5862
|  |  | 700 | 612.7533 | 830.8795 | 1186.6265 | 1504.5172
|  |  | 800 | 700.2894 | 949.5766 | 1356.1445 | 1719.4483
|  |  | 900 | 787.8256 | 1068.2737 | 1525.6626 | 1934.3793
|  |  | 1000 | 875.3618 | 1186.9708 | 1695.1807 | 2149.3104
|  |  | 1100 | 962.898 | 1305.6678 | 1864.6987 | 2364.2414
|  |  | 1200 | 1050.4342 | 1424.3649 | 2034.2168 | 2579.1724
|  |  | 1400 | 1225.5065 | 1661.7591 | 2373.2529 | 3009.0345
|  |  | 1600 | 1400.5789 | 1899.1532 | 2712.2891 | 3438.8966
|  |  | 1800 | 1575.6513 | 2136.5474 | 3051.3252 | 3868.7586
|  |  | 2000 | 1750.7236 | 2373.9415 | 3390.3613 | 4298.6207
|  |  | 2300 | 2013.3322 | 2730.0328 | 3898.9155 | 4943.4138
|  |  | 2600 | 2275.9407 | 3086.124 | 4407.4697 | 5588.2069
|  |  | 3000 | 2626.0854 | 3560.9123 | 5085.542 | 6447.9311
|  | Type |  | FFCV/RRCV 21 | FFCV/RRCV 22 | FFCV/RRCV 33 | FFCV/RRCV 44
|  | Norm output, W/m |  | 553 | 747 | 1074 | 1341
|  | Exponent, n |  | 1.3063 | 1.3483 | 1.3361 | 1.3565
Length, mm
|  |  | 600 | 506.759 | 693.9217 | 993.7483 | 1249.0309
|  |  | 700 | 591.2188 | 809.5753 | 1159.373 | 1457.2027
|  |  | 800 | 675.6786 | 925.2289 | 1324.9977 | 1665.3745
|  |  | 900 | 760.1384 | 1040.8825 | 1490.6224 | 1873.5463
|  |  | 1000 | 844.5983 | 1156.5361 | 1656.2471 | 2081.7181
|  |  | 1100 | 929.0581 | 1272.1897 | 1821.8718 | 2289.8899
|  |  | 1200 | 1013.5179 | 1387.8433 | 1987.4965 | 2498.0617
|  |  | 1400 | 1182.4376 | 1619.1506 | 2318.746 | 2914.4054
|  |  | 1600 | 1351.3572 | 1850.4578 | 2649.9954 | 3330.749
|  |  | 1800 | 1520.2769 | 2081.765 | 2981.2448 | 3747.0926
|  |  | 2000 | 1689.1966 | 2313.0722 | 3312.4942 | 4163.4362
|  |  | 2300 | 1942.576 | 2660.0331 | 3809.3684 | 4787.9517
|  |  | 2600 | 2195.9555 | 3006.9939 | 4306.2425 | 5412.4671
|  |  | 3000 | 2533.7948 | 3469.6083 | 4968.7414 | 6245.1543